## ابزار دقیق
No. | شماره پانچ | بخش | ناحیه | شرح فعالیت | EPC | دیسیپلین | بررسی | دسته بندی پیمانکار
125 | 1079 | کارخانه | CONCENTRATE BUILDING | پاكسازي و رفع آلودگي از نرم افزار و برنامه سيستم ها انجام شود،تمامی پورت ها بسته شود.سپس تمامی یوزر ها، پسوردها و IP هاي شبکه وBack up (پس از پاکسازي)در اختيار قرار گيرد. | C | ابزار دقیق | ابزار دقیق | پیمانکار 4
126 | 23 | کارخانه | 99-general | کالیبر نبودن تجهیزات ابزار دقیق مثل دانسیته سنجها، فلومترها و ph مترها | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
127 | 52 | کارخانه | 99-general | Valve Pit های ناحیه Safety Valve تعمیر و کالیبره | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
128 | 118 | کارخانه | 33-Flotation | بررسی کانکتور هوای ابزار دقیق ولو خوشه ۴ هیدروسیکلون ثانویه جنوبی | C | ابزار دقیق | ابزار دقیق | پیمانکار 4
129 | 147 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | کالیبره کردن LT مخزنهای مواد شیمیایی ساختمان شیر آهک | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
130 | 169 | کارخانه | 14-Primary Crusher | عدم تنظیم کردن set point برای هیترهای در اوینگ هاوس | C | ابزار دقیق | ابزار دقیق | پیمانکار 4
132 | 283 | کارخانه | 66-WTP | نصب گلند/ سیلد شدن کف تابلو های اتاق برق | C | برق | برق | پیمانکار 4
133 | 285 | کارخانه | 66-WTP | عدم تکمیل تگ فلزی | C | برق | برق | پیمانکار 4
134 | 288 | کارخانه | 66-WTP | نصب درب پوش سینی ولدر طبق نقشه | C | برق | برق | پیمانکار 4
135 | 292 | کارخانه | 66-WTP | عدم نصب درب پوش کف تابلو incoming و plc | C | برق | برق | پیمانکار 4
136 | 294 | کارخانه | 66-WTP | عدم نصب ارت کانکشن سینی ولدر | C | برق | برق | پیمانکار 4
137 | 744 | کارخانه | WTP(RO) | کالیبره سازی تجهیزات ابزار دقیق (ولوها) و تکمیل سیستم کنترلی | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
138 | 747 | کارخانه | BOILER | رفع مشکلات عملیاتی با نصب تجهیزات ابزار دقیق از جمله ps-pg-PRV-PSV,... در کلیه بویلر ها | C | ابزار دقیق | ابزار دقیق | پیمانکار 4
139 | 1037 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن ترنسمیتر اختلاف فشارفیلتر لوبریکشن | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
140 | 1038 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن ترنسمیتر اختلاف فشارفیلترهای هیدرولیک | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
141 | 1040 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن لول سنج انبار خاک | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
142 | 1041 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن ترنسمیتر دما کولینگ تاور | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
143 | 1042 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن ترنسمیتر لول سنج و دمایی مخازن روغن هیدرولیک و لوبریکشن | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
144 | 1043 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن ترنسمیتر فشار پمپ های لوبریکشن | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
145 | 1044 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن ترنسمیتر دمایی روغن برگشتی منتل | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
146 | 1045 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن لول سنج های استوک پایل | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
147 | 204 | کارخانه | 14-Primary Crusher | عدم ارنج کابلهای موتور در اوینگ بصورت تریپ فور | C | برق | برق | پیمانکار 4
149 | 1046 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن لول سنج شوت اپرون فیدر | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
150 | 1048 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن سنسورهای دمایی و ویبریشن مربوط به گیربکس و بیرینگ موتور سکریفیشیال | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
151 | 1049 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن تمامی تجهیزات ابزاردقیق بگ فیلترها(2عدد) | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
152 | 225 | کارخانه | 99-general | روشنائی سالن تغلیظ بایستی اصلاح و مطابق مدارک انجام نشود | C | برق | برق | پیمانکار 4
153 | 231 | کارخانه | 99-general | تکمیل کارهای باقی مانده از جمله TAG زدن کابلها، تکمیل کابل کشی و ..... | C | برق | برق | پیمانکار 4
154 | 1050 | کارخانه | 14-Primary Crusher | کالیبره کردن سنسورهای دمایی و ویبریشن مربوط به گیربکس اورلند | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
155 | 244 | کارخانه | 61-Sparepare warehouse | عدم نصب درپوش لدر عمودی | C | برق | برق | پیمانکار 4
162 | 310 | کارخانه | 62-Borehole Corestore | عدم بستن ارت کانگشن سینی و لدرها | C | برق | برق | پیمانکار 4
163 | 311 | کارخانه | 62-Borehole Corestore | عدم نصب تگ فلزی بروی کابل ها | C | برق | برق | پیمانکار 4
164 | 349 | کارخانه | 99-general | تعدادی از کابلها تک فلزی ندارد که باید نصب گردد. | C | برق | برق | پیمانکار 4
165 | 355 | کارخانه | 99-general | تگ فلزی تابلو EHT-LP-DP نصب گردند. | C | برق | برق | پیمانکار 4
166 | 356 | کارخانه | 99-general | در خصوص تابلوها و MCC های سالن LV تمامی OPENING تابلوها سیل شود. | C | برق | برق | پیمانکار 4
167 | 1080 | کارخانه | CONCENTRATE BUILDING | کابل های شبکه تابلو Network سالن تغلیظ نیاز به تعویض دارد وهمچنین نیاز به ارج و جانمایی دارد . وضعیت سوکت ها شبکه و پروفی باس در تمامی بخشها مناسب نمی باشد | C | برق | برق | پیمانکار 4
168 | 1082 | کارخانه | CONCENTRATE BUILDING | در سینی کف تمامی تابلو های سایت از گلند و فلکسی استفاده نشده و سیل نمی باشد. | C | برق | برق | پیمانکار 4
169 | 119 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | کالیبره کردن ولو برقی شیر آهک ورودی به هیدروسیکلون اولیه جنوبی | C | ابزار دقیق | کالیبره تجهیزات ابزار دقیق سایت | پیمانکار 4
170 | 425 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | عدم عایق و درزگیری ورودی کابل ها به تابلو برق ها و اتاق برق ها | C | برق | برق | پیمانکار 4
171 | 460 | کارخانه | 63-Work Shop | عدم تکمیل بستن سیم های ارت تابلوهای برق سالن و کانکشن سینی ولدرها | C | برق | برق | پیمانکار 4
172 | 461 | کارخانه | 63-Work Shop | عدم نصب تک فلزی بروی کابل ها | C | برق | برق | پیمانکار 4
173 | 508 | کارخانه | 99-general | تمامی OPENING های کف سالن MV توسط چکرپلیتها مسدود و سیل شود. | C | برق | برق | پیمانکار 4
176 | 541 | کارخانه | 35-Electrical Building | کابلهای MV رها شده در محل بوسیله ی ساپورت و بست مناسب فیکس شود. | C | برق | برق | پیمانکار 4
177 | 557 | کارخانه | 35-Electrical Building | گلند سیلد و عایق ضد آتش برای تمامی مسیرهای که برای کابل و ... تعبیه شده است. | C | برق | برق | پیمانکار 4
178 | 559 | کارخانه | 25-Driving House | تعدادی از کابلها تک فلزی ندارد که باید نصب گردد. | C | برق | برق | پیمانکار 4
179 | 566 | کارخانه | 25-Driving House | تمامی OPENING تابلوها سیل گلند گذاری شوند. (تابلو MCC) | C | برق | برق | پیمانکار 4
180 | 567 | کارخانه | 25-Driving House | تگ فلزی تمام کابل ها نصب گردد. (تابلو MCC) | C | برق | برق | پیمانکار 4
181 | 568 | کارخانه | 25-Driving House | کابل های تابلوها ارنج شوند. (تابلو MCC) | C | برق | برق | پیمانکار 4
182 | 583 | کارخانه | 25-Driving House | تکمیل همبندی ارت سینی و لدرها | C | برق | برق | پیمانکار 4
183 | 585 | کارخانه | 25-Driving House | آرایش و ارنج کردن کلیه کابلهای گالری کابل VMV در صورت عدم انجام باید ساپورت مناسب برای زیر لوپ های کابل ها دیده شود | C | برق | برق | پیمانکار 4
184 | 587 | کارخانه | 25-Driving House | کابلهای موجود در تمامی تابلوها با گلند مناسب فیکس گردد. | C | برق | برق | پیمانکار 4
185 | 599 | کارخانه | 25-Driving House | گلند سیلد و عایق ضد آتش برای تمامی مسیرهای که برای کابل و .... تعبیه شده است. | C | برق | برق | پیمانکار 4
186 | 609 | کارخانه | 20-stockpile | تمامی OPENING تابلوها سیل گلند گذاری شوند. (تابلو MCC) | C | برق | برق | پیمانکار 4
187 | 610 | کارخانه | 20-stockpile | تگ فلزی تمام کابل ها نصب گردد. (تابلو MCC) | C | برق | برق | پیمانکار 4
188 | 626 | کارخانه | 20-stockpile | تکمیل همبندی ارت سینی و لدرها | C | برق | برق | پیمانکار 4
190 | 637 | کارخانه | 20-stockpile | سیستم صاعقه گیر تکمیل گردد. | C | برق | برق | پیمانکار 4
191 | 642 | کارخانه | 20-stockpile | گلند سیلد و عایق ضد آتش برای تمامی مسیرهای که برای کابل و .... تعبیه شده است. | C | برق | برق | پیمانکار 4
192 | 650 | کارخانه | 20-stockpile | عدم وجود درپوش ب روی سینی ها | C | برق | برق | پیمانکار 4
193 | 670 | کارخانه | 99-general | تکمیل Cable Trench و Cable Condoit های ناحیه استوک پایل | C | برق | برق | پیمانکار 4
194 | 128 | کارخانه | 33-Flotation | کانکشن برق و ابزار دقیق ولوهای شیر آهک ورودی به ته ریز هیدرو سیکلون های ثانویه | C | ابزار دقیق | ابزار دقیق | پیمانکار 4
196 | 703 | کارخانه | 99-general | اتصال الکتریکي ارت ابزار دقيق ( IE ( و ارت پاور ) PE | C | برق | برق | پیمانکار 4
197 | 1057 | کارخانه | General | عدم تکمیل روشنایی کالورت ها | C | برق | برق | پیمانکار 4
198 | 1032 | کارخانه | TOTAL ARIA/overland convayer | درپوش سینی کابل های برق کارخانه و سنگ شکن در اکثر بخش ها که از کانالها خارج شده اجرا نشده .ناقص بودن رینگ ارت نوار اورلند کانوایر /اتصال ارت به پایه ها با فاصله های ده پایه درسمت درایو هوس وهفت و پنج وچهار وحتی بیشتر درصول نوار کابل ارت وصل شده به پایه وحدود چهار تا پنج متر کابلها دفن نشده ضمنا کابل ارت قبل از درایو هوس به صورت آزاد رها شده | C | برق | برق | پیمانکار 4