## ساخت و ساز
No. | شماره پانچ | بخش | ناحیه | شرح فعالیت | EPC | دیسیپلین | بررسی | دسته بندی پیمانکار
1 | 1 | برق | GIS | انجام رزین اپوکسی | C | ساختمانی | اجرای رزین اپوکسی کف و اصلاح عایق‌کاری | پیمانکار 1
2 | 11 | برق | GIS | تعویض جداول شکسته و معیوب درخیابان ها و سنگ های شکسته | C | ساختمانی | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
3 | 12 | برق | GIS | تعویض کاسه توالت ساختمان کنترل230کیلوولت | C | ساختمانی | اجرای و تکمیل عملیات معماری و بنایی | پیمانکار 1
4 | 3 | آب | Thickener | گروت بین هندریلهای walkway مخزن ریکلایم | C | ساختمانی | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
5 | 4 | آب | Thickener | تاچ آپ قطعات فلزی | C | ساختمانی | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
6 | 7 | آب | Thickener | جایگذاری درپوش های پیش ساخته اتاق شیر آلات ورودی و خروجی+دیج هامخزن ریکلایم | C | ساختمانی | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
7 | 12 | آب | Thickener | ترمیم ساندویچ پانلها | C | ساختمانی | تکمیل و اجرای معماری پوشش صنعتی | پیمانکار 1
8 | 15 | آب | Thickener | نصب درب و پنجره و کارهای باقی مانده معماری دیزل ژنراتور روم | C | ساختمانی | نصب، اصلاح، تکمیل و آب‌بندی درب‌ها، پنجره‌ها، شیشه‌های نشکن و فنس حفاظتی | پیمانکار 1
9 | 17 | آب | Thickener | اجرای رمپ ورودی دیزل ژنراتور +ساخت و نصب کتیبه بالای درب دیزل | C | ساختمانی | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
10 | 22 | آب | Thickener | سازه ورهاوس (رفع نواقص سمت سازه فلزی) | C | ساختمانی | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
11 | 27 | آب | Thickener | تکمیل فنس دور ناحیه تیکنر و نصب درب ورودی | C | ساختمانی | نصب، اصلاح، تکمیل و آب‌بندی درب‌ها، پنجره‌ها، شیشه‌های نشکن و فنس حفاظتی | پیمانکار 1
12 | 34 | آب | Thickener (Pump Station) | نصب درب و پنجره اتاق باطری | C | ساختمانی | نصب، اصلاح، تکمیل و آب‌بندی درب‌ها، پنجره‌ها، شیشه‌های نشکن و فنس حفاظتی | پیمانکار 1
13 | 39 | آب | main booster | اصلاح ساندویچ پانل | C | ساختمانی | تکمیل و اجرای معماری پوشش صنعتی | پیمانکار 1
14 | 45 | آب | Pump Station Rabor | ساماندهی (اصلاح دستک ها)آبروهای مسیر آب خام | C | ساختمانی |  | پیمانکار 1
15 | 46 | آب | Pump Station Rabor | عایقکاری golden joint خط از ورودی سد | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
16 | 52 | آب | Raw Water Reservoir(90000 m3) | ترمیم ژئوممبران مخزن 900000 | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
17 | 54 | آب | Raw Water Reservoir(90000 m3) | اجرای دربهای ساختمان پیگ رسیور | C | ساختمانی | نصب، اصلاح، تکمیل و آب‌بندی درب‌ها، پنجره‌ها، شیشه‌های نشکن و فنس حفاظتی | پیمانکار 1
18 | 55 | آب | Raw Water Reservoir(90000 m3) | بکفیل اطراف پیگ رسیور | C | ساختمانی | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
19 | 57 | آب | Raw Water Reservoir(90000 m3) | هدایت لوله های زهکش سازه و سامپ های اطراف سازه به بیرون پیگ رسیور | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
20 | 58 | آب | Raw Water Reservoir(90000 m3) | جایگذاری درپوش های پیش ساخته پیگ رسیور | C | ساختمانی | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
21 | 60 | آب | Raw Water Reservoir(90000 m3) | اجرای آب بند بای پاس | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
22 | 61 | آب | Raw Water Reservoir(90000 m3) | اجرای بتن ریزی بالای منهول به ارتفاع 30 سانتی متربای پس | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
23 | 65 | آب | Raw Water Reservoir(90000 m3) | اجرای پنجره ساختمان ولو هوس | C | ساختمانی | نصب، اصلاح، تکمیل و آب‌بندی درب‌ها، پنجره‌ها، شیشه‌های نشکن و فنس حفاظتی | پیمانکار 1
24 | 68 | آب | Raw Water Reservoir(90000 m3) | تحویل تست آب بندی مخزن 90000 | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
25 | 71 | آب | جاده و خط لوله از مخزن 90 هزار تا کارخانه | اجرای کیسینگ خط لوله سرچ پایپ در محل تقاطع آبریز مخزن پروسس و خط سرچ پایپ | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
26 | 73 | آب | جاده و خط لوله از مخزن 90 هزار تا کارخانه | اجرای کیسینگ خط لوله pn 400 در محل تقاطع خط لوله 400و خط لوله سرچ پایپ km 1+200 | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
27 | 74 | آب | جاده و خط لوله از مخزن 90 هزار تا کارخانه | اجرای کلاهک پایانی خط لوله سرچ پایپ و بتن ریزی پایان خط | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
28 | 84 | آب | جاده خط لوله از مخازن تا تیکنر ها | ساماندهی و بازگشایی آبرو های طول خط از مخازن تا تیکنر ها | C | ساختمانی | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
29 | 88 | آب | process | تاچ آپ قطعات فلزی | C | ساختمانی | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
30 | 99 | آب | Reclaim Water | داربست های داخل مخزن ریکلایم واتر باز شده و تمیز کاری مخزن انجام گردد | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
31 | 102 | کارخانه | 99-general | دسترسی آسان به Valve های تعویض مسیر Pump های کف کش بازگشت به چرخه و خط باطله | E,C | استراکچر | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
32 | 107 | کارخانه | 33-Flotation | دسترسی به valve ها مسیر کف کش زیر را فر (مسیر کاندیشن و باطله | C | استراکچر | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
33 | 109 | کارخانه | 32-Grinding | مسیر دسترسی به ولوهای مشترک feed pump عدم دسترسی) | C | استراکچر | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
34 | 158 | کارخانه | 33-Flotation | اصلاح ساپورت بازوی دارت ولو ۱۰۰۱ بای پاس رافر یک و شش | C | استراکچر | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
35 | 160 | کارخانه | 33-Flotation | ساخت و نصب پلت فرم برای دسترسی به موقعیت دارت ولوهای رافر شماره ۵ و ۱۰ و همچنین کلینر اسکونجر شماره ۴ جهت کالیبره | C | استراکچر | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
36 | 166 | کارخانه | 40-Utility | ساخت و ایجاد راه دسترسی به ولو دستی رابط بین کمپرسورهای هوای فشرده فیلتر پرس و هوای پلنت در شرایط اضطراری | C | استراکچر | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
37 | 226 | کارخانه | 32-Grinding | استفاده از ورق چکر پلیت برای طبقات ساختمان Pebble Crusher | C | استراکچر | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
38 | 946 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | پله های عمودی مخازن شیر اهک حفاظ ندارد | C | استراکچر | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
68 | 842 | کارخانه | 99-general | برسینگ زیر ساپورت خطوط HVAC ضلع جنوبی پارت 2 اجرا نشده | C | استراکچر | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
70 | 847 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | تکمیل هندریل راهرو بالای مخازن شیراهک | C | استراکچر | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
81 | 914 | کارخانه | CHANGING ROOM | OPNING های مربوط به خطوط دودکش با ورق احاطه شود بویلر | C | معماری | تکمیل و اجرای معماری پوشش صنعتی | پیمانکار 1
82 | 915 | کارخانه | CHANGING ROOM | OPNING های مربوط به خطوط ونت ایر سپراتورها با ورق احاطه شود بویلر | C | معماری | تکمیل و اجرای معماری پوشش صنعتی | پیمانکار 1
83 | 918 | کارخانه | MAIN BOILER | OPNING های مربوط به خطوط دودکش با ورق احاطه شود | C | معماری | تکمیل و اجرای معماری پوشش صنعتی | پیمانکار 1
84 | 919 | کارخانه | MAIN BOILER | OPNING های مربوط به خطوط ونت ایر سپراتورها با ورق احاطه شود | C | معماری | تکمیل و اجرای معماری پوشش صنعتی | پیمانکار 1
95 | 131 | کارخانه | 99-general | آب بندی انبار کنسانتره مس | C | معماری | تکمیل و اجرای معماری پوشش صنعتی | پیمانکار 1
96 | 159 | کارخانه | 40-Utility | تعیین و تکلیف کانال آب خروجی جلوی درب برقی کمپرسور روم | C | سیویل | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
99 | 237 | کارخانه | 61-Sparepare warehouse | اصلاح سنگ های کار شده کف پنجره ها | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات معماری و بنایی | پیمانکار 1
100 | 271 | کارخانه | 66-WTP | اصلاح بند کشی ها | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات معماری و بنایی | پیمانکار 1
101 | 272 | کارخانه | 66-WTP | انجام پیاده روهای دور ساختمان | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
103 | 333 | کارخانه | 69-Shower and Locker | تکمیل پیاده راه دور ساختمان | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
104 | 338 | کارخانه | 69-Shower and Locker | اصلاح اعوجاج و ترک خوردگی روی گچ دیوارها | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات معماری و بنایی | پیمانکار 1
105 | 360 | کارخانه | 79,67-WWTP | اجرای پدهای بتنی زیر مخزن فلزی مشاهده میگردد این مخزن بدون اجرای پدها جای گذاری شده که لازم است مطابق سایر نواحی پدهای بتنی زیر آن اجرا گردد. | C | سیویل | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
106 | 364 | کارخانه | 36-Boiler Room | اصلاح بند کشی ها | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات معماری و بنایی | پیمانکار 1
107 | 367 | کارخانه | 36-Boiler Room | اصلاح نعل درگاه های ورودی و اطراف در بها | C | معماری | نصب، اصلاح، تکمیل و آب‌بندی درب‌ها، پنجره‌ها، شیشه‌های نشکن و فنس حفاظتی | پیمانکار 1
108 | 368 | کارخانه | 36-Boiler Room | اصلاح پلاستر داخل ساختمان | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات معماری و بنایی | پیمانکار 1
109 | 376 | کارخانه | 14-Primary Crusher | اتاق هیدرولیک ایزوله گردد | C | معماری | تکمیل و اجرای معماری پوشش صنعتی | پیمانکار 1
110 | 391 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | تکمیل و اصلاح پیاده راه و تصحیح سیستم ارت | C | سیویل | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
111 | 392 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | شکستگی و اجرای ناقص و عدم بند کشی سنگ قرنیز | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات معماری و بنایی | پیمانکار 1
112 | 393 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | تمیزکاری بتنها و ملاتهای روی ستونهای فلزی | C | معماری | کارهای فلزی، سازه‌ای | پیمانکار 1
114 | 424 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | عدم عایق بندی و درزگیری اطراف دربهای ورودی به اتاق برق | C | سیویل | تکمیل و اجرای معماری پوشش صنعتی | پیمانکار 1
115 | 426 | کارخانه | 39-Lime and Reagent | اصلاح دیوار انتهای گالری کابل و اجرای سقف مربوطه (ورود جانوران و گرد و خاک و ... به گالری کابل | C | سیویل | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
116 | 452 | کارخانه | 63-Work Shop | اصلاح پیاده رو دور ساختمان | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
117 | 453 | کارخانه | 63-Work Shop | اصلاح سنگهای کار شده کف پنجرها | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات معماری و بنایی | پیمانکار 1
118 | 459 | کارخانه | 63-Work Shop | تکمیل کف سازی | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات معماری و بنایی | پیمانکار 1
119 | 676 | کارخانه | 20-stockpile | فلشینگ های سازه مربوط به نوار ها | C | معماری | تکمیل و اجرای معماری پوشش صنعتی | پیمانکار 1
120 | 682 | کارخانه | 20-stockpile | اتمام محوطه سازی ناحیه استوک پایل و همچنین اطراف سازه Valve Pit | C | معماری | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
121 | 902 | کارخانه | Admini/ plant | اسلب گذاری روی منهول خطوط تاسیسات پشت ساختمان اداری و plant --و اصلاح جدولهای تخریب شده و ناقص کارخانه و ادمین و سنگ شکن | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
122 | 1007 | کارخانه | TOTAL ARIA | رفع اشکال درب منهول های آتش نشانی | C | سیویل | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
123 | 1027 | کارخانه | FIRE FIGHT BIULDING/ admin | رفع مشکلات و ایرادات کلیه ساختمانهای تجهیز کارگاه ( تاسیساتی، برقی ، سازهای و ...) | C | سیویل | اجرای و تکمیل عملیات معماری و بنایی | پیمانکار 1
124 | 1031 | کارخانه | TOTAL ARIA | در محل خروجی لوله های تاسیساتی و سینی کابل برق از کانالهای تاسیساتی کارخانه و سنگ شکن نیاز به ایجاد درپوش مناسب جهت این opening ها میباشد | C | ساختمانی | سازهای بتنی و زهکش | پیمانکار 1
175 | 539 | کارخانه | 35-Electrical Building | گراول تمامی اتاق ترانسها براساس استاندار تعویض و تکمیل گردد. عدم مجود خاک در گراول و سایز بندی ۵۰ تا ۷۰ میلیمتر | C | سیویل | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1
189 | 631 | کارخانه | 20-stockpile | گراول تمامی اتاق ترانس ها بر اساس استاندار تعویض و تکمیل گردد. عدم وجود خاک در گراول و سایز بندی ۵۰ تا ۷۰ میلیمتر) | C | سیویل | اجرای و تکمیل عملیات محوطه‌سازی | پیمانکار 1